## Категории событий
Типовой перечень категорий Оперативного журнала для электростанции
Отредактируйте перечень типовых категорий, оставив в нем только востребованные на вашем предприятии. При внесении изменений в имя типа или категории, выделите его желтым, удалении - красным цветом. Добавление собственных типов и категорий выполняйте после списка стандартных категорий записей и выделите их зеленым цветом
№ п.п. | Тип категории | № п.п. | Категория
1 | Аварийные события | 1 | Аварийные отключения
|  | 2 | Несчастный случай
|  | 3 | Оперативные сообщения
|  | 4 | Пожар
|  | 5 | Работа ОПРЧ
|  | 6 | Работа ПАА (АОПО, АОПЧ, АРЛ, АРТ)
|  | 7 | Срабатывание устройств РЗА
|  | 8 | Чрезвычайная ситуация
2 | Журнал руководства | 1 | Ежедневный просмотр записей руководством ТЭЦ
|  | 2 | Распоряжение на пуск/останов оборудования
3 | Замечания по работе оборудования | 1 | Замечание по работе оборудования
4 | Нарядно-допускная система | 1 | Допуск по распоряжениям
|  | 2 | Ежедневный допуск
|  | 3 | Окончание работ по нарядам
|  | 4 | Окончание работ по распоряжениям
|  | 5 | Первичный допуск по нарядам
|  | 6 | Перерыв в работе
|  | 7 | Подготовка рабочих мест
|  | 8 | Распоряжения оперативному персоналу для работы в ЭУ
5 | Оперативно-диспетчерское и оперативно-технологическое управление | 1 | Диспетчерская команда
|  | 2 | Диспетчерская команда ГУП ТЭК
|  | 3 | Диспетчерские заявки
|  | 4 | Диспетчерское разрешение
|  | 5 | Диспетчерское распоряжение
|  | 6 | Диспетчерское сообщение
|  | 7 | Изменение режима работы теплосети
|  | 8 | Команды, распоряжения, разрешения оперативных руководителей
|  | 9 | Оперативные уведомления
6 | Прием и передача смены | 1 | Доклад вышестоящему оперативному персоналу
|  | 2 | Изменения состава смены
|  | 3 | Основные параметры газоснабжения
|  | 4 | Основные параметры теплосети
|  | 5 | Отклонение работы оборудования от режимной карты
|  | 6 | Отклонения от нормальной схемы электрических соединений
|  | 7 | Прием и передача смены
|  | 8 | Состав смены
|  | 9 | Состояние оборудования БНС
|  | 10 | Состояние оборудования ТФУ и вспомогательного оборудования блока
|  | 11 | Состояние оперативных схем электроустановок
|  | 12 | Состояние основного оборудования
|  | 13 | Состояние ПАА
|  | 14 | Состояние систем АУПТ и АУПС
|  | 15 | Состояние схемы дизельного топлива
7 | Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации | 1 | Бланки готовности
|  | 2 | Ввод/вывод защит
|  | 3 | Вкл./откл. ЗР
|  | 4 | Включение оборудования
|  | 5 | Выполнение графика ПТМ
|  | 6 | Выполнение переключений по бланкам переключений
|  | 7 | Дефекты, устранённые силами оперативного персонала
|  | 8 | Макеты рынка электроэнергии (мощности)
|  | 9 | Обход оборудования
|  | 10 | Оперативная отчетность
|  | 11 | Отключение оборудования
|  | 12 | Работа с персоналом
|  | 13 | Работы в порядке текущей эксплуатации
|  | 14 | Срабатывание блокировок, АВР, локальных защит
|  | 15 | Установка/снятие переносных заземлений
|  | 16 | Установка/снятие симуляций, блокировок ИП

## Ключевые выражения категорий
Типовой перечень ключевых выражений (шаблонов записей) Оперативного журнала для электростанции
Отредактируйте типовой перечень ключевых выражений, оставив в нем только востребованные на вашем предприятии
Для большинства ключевых фраз могут быть предусмотрены области подстановки. В случае выбора такой фразы при создании записи открывается окно редактирования значений подстановки. Область подстановки – последовательность рядом стоящих символов «_». В окне редактирования подстановки пользователь сможет кнопками «TAB», «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» выполнять навигацию по областям подстановки. Ненужные ключевые выражения выделите красным, измененные - желтым, новые необходимо добавить в конец и отменить зеленым
№ К п.п. | Категория события | № В п.п. | Ключевое выражение
1 | Аварийные отключения | 1 | Аварийное отключение по факту _
1 | Аварийные отключения | 2 | Отправлено оперативное сообщение диспетчеру _ РДУ по факту аварийного отключения _ , произошедшего _. _ . 20 _ г. в _ : _
2 | Оперативные сообщения | 1 | Работа ОПРЧ Блока _. Частота сети _. Изменение задания регулятора мощности с _ МВт до _ МВт Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.
4 | Работа ОПРЧ | 1 | Работа ПАА (АОПО, ЧДА, АРЛ, АРТ) «_». Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов
1 | Ежедневный просмотр записей руководством ТЭЦ | 1 | Просмотрены записи в оперативном журнале. Без замечаний
1 | Ежедневный просмотр записей руководством ТЭЦ | 2 | Просмотрены записи в оперативном журнале. Замечания указаны в "Визах и замечаниях
5 | Ежедневный просмотр записей руководством ТЭЦ | 3 | Получено разрешение по телефону лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию _(котлов, сосудов, трубопроводов - выбрать нужное) _ (ФИО) на останов_ (указать наименование оборудования) в _(ремонт, резерв - выбрать нужное)
1 | Работа ПАА (АОПО, АОПЧ, АРЛ, АРТ) | 1 | Просмотрены записи в оперативном журнале за период с _ . _. 2022г. до _ . _. 2022г. Без замечаний
1 | Распоряжение на пуск/останов оборудования | 1 | После завершения капитального ремонта _ пуск _ разрешаю
1 | Распоряжение на пуск/останов оборудования | 2 | После завершения планового среднего ремонта _ пуск _ разрешаю
1 | Распоряжение на пуск/останов оборудования | 3 | После завершения ремонтных работ на _ (указать наименование оборудования) получено разрешение по телефону лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию _(котлов, сосудов, трубопроводов - выбрать нужное) _ (ФИО) на пуск _ (указать наименование оборудования) в работу.
1 | Распоряжение на пуск/останов оборудования | 4 | После завершения ремонтных работ на _ (указать наименование оборудования) разрешаю пуск _ (указать наименование оборудования) в работу.
1 | Распоряжение на пуск/останов оборудования | 5 | После нахождения _ (указать диспетчерское наименование оборудования) в резерве разрешаю пуск _ (указать диспетчерское наименование оборудования) в работу для опробования по графику ПТМ с последующим остановом в резерв.
1 | Распоряжение на пуск/останов оборудования | 6 | После нахождения _ (указать наименование оборудования) в резерве разрешаю пуск _ (указать наименование оборудования) в работу.
1 | Распоряжение на пуск/останов оборудования | 7 | После нахождения в резерве _ (указать наименование оборудования) получено разрешение по телефону лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию _(котлов, сосудов, трубопроводов - выбрать нужное) _ (ФИО) на пуск _ (указать наименование оборудования) в работу.
1 | Распоряжение на пуск/останов оборудования | 8 | Разрешаю останов _ (указать наименование оборудования) в_ (ремонт, резерв - выбрать нужное).
1 | Допуск по распоряжениям | 1 | Осуществлен ежедневный допуск по наряду № _ «_» Помещение _ снято с охранной сигнализации.
2 | Ежедневный допуск | 1 | Работы по наряду № _ «_» (заявка № _) завершены, рабочее место убрано, оборудование введено в работу. Помещение _ поставлено на охранную сигнализацию.
3 | Окончание работ по нарядам | 1 | Работы по распоряжению № _ «_» (заявка № _) завершены, рабочее место убрано. Помещение _ поставлено на охранную сигнализацию.
4 | Окончание работ по распоряжениям | 1 | Осуществлен первичный допуск по наряду (общему наряду) ненужное удалить. № _ «_». Помещение _ снято с охранной сигнализации.
5 | Первичный допуск по нарядам | 1 | Оформлен перерыв в работе по наряду № _ " _ " Помещение _ поставлено на охранную сигнализацию.
6 | Перерыв в работе | 1 | _ выведен(о) в ремонт (заявка № _), рабочее место по наряду № _ «_» подготовлено
6 | Подготовка рабочих мест | 1 | Допуск по наряду № _ (указать номер) "_" (указать содержание работы) разрешаю
6 | Подготовка рабочих мест | 2 | Подготовку рабочего места по наряду № _ (указать номер) "_" (указать содержание работы) разрешаю
6 | Подготовка рабочих мест | 3 | Подготовку рабочего места и допуск по наряду № _ (указать номер) "_" (указать содержание работы) разрешаю
6 | Подготовка рабочих мест | 4 | Получено разрешение НСС на допуск по наряду № _ (указать номер) "_" (указать содержание работы)
6 | Подготовка рабочих мест | 5 | Получено разрешение НСС на подготовку рабочего места по наряду № _ (указать номер) "_" (указать содержание работы)
6 | Подготовка рабочих мест | 6 | Получено разрешение НСС на подготовку рабочего места и допуск по наряду № _ (указать номер) "_" (указать содержание работы)
1 | Подготовка рабочих мест | 7 | Инженеру-электрику _(ФИО указать в дательном падеже) _ гр. по ЭБ, инженеру-электронику _ (ФИО указать в дательном падеже) _гр. по ЭБ Поручается "Произвести замер сопротивления изоляции _" Время начало работы: _: _ Время окончания работы: _ : _. Мероприятия по подготове рабочего места: 1. _ 2. _ и т.д.
1 | Распоряжение на пуск/останов оборудования | 1 | Осуществлен допуск по распоряжению № _ «_». Помещение _ снято с охранной сигнализации.
1 | Диспетчерская команда | 1 | Диспетчер _ РДУ _ , НСС _ ТЭЦ _ , время начала исполнения команды _ : _ , время окончания исполнения команды _ : _ , «Генерация Блока _ _ МВт». И_ Причина: _
1 | Диспетчерская команда | 2 | Диспетчер _ РДУ _ , НСС _ ТЭЦ _ , время начала исполнения команды _ : _, время окончания исполнения команды _ : _, «Работать по плановому диспетчерскому графику». И_ Причина: _
1 | Диспетчерская команда | 3 | Диспетчер _ РДУ _ , НСС _ ТЭЦ _ , время начала исполнения команды _ : _, время окончания исполнения команды _ : _, «Установить напряжение на шинах _ кВ».Причина: _
1 | Диспетчерская команда | 4 | Диспетчер _ РДУ _ , НСС _ ТЭЦ _ , время начала исполнения команды _ : _ , время окончания исполнения команды _ : _ , «Работать по графику напряжения». Причина: _
1 | Диспетчерская команда | 5 | Диспетчер _ РДУ _ ., НСС _ _ ., «На _ ТЭЦ вывести из-под действия АОПЧ Г- _ "
1 | Диспетчерская команда | 6 | Диспетчер _ РДУ _ ., НСС _ _ ., «На _ ТЭЦ подвести под действие АОПЧ Г- _ »
1 | Диспетчерская команда | 7 | Диспетчер ДО ГУП ТЭК _ , НСС _ ТЭЦ _ , время начала исполнения команды _ : _ , время окончания исполнения команды _ : _ , «Обеспечить к _ : _ на Тнв = _ град.С режим работы теплосети Т1= _ град. С». И_.
2 | Диспетчерская команда ГУП ТЭК | 1 | Закрыта диспетчерская заявка № _ / _ " _
2 | Диспетчерские заявки | 1 | Открыта диспетчерская заявка № _ / _ " _
2 | Диспетчерские заявки | 2 | Подана диспетчерская заявка № _ / _ " _
3 | Диспетчерские заявки | 3 | Диспетчер ДО ГУП ТЭК _ , НСС _ ТЭЦ _ , «Разрешаю_». И_.
3 | Диспетчерское разрешение | 1 | Диспетчер _ РДУ _ , НСС _ ТЭЦ _ , «Разрешаю включить _ к _ : _ ». И_
3 | Диспетчерское разрешение | 2 | Диспетчер _ РДУ _ , НСС _ ТЭЦ _ , «Разрешаю отключить _ в _ к _ : _ ». И_
3 | Диспетчерское разрешение | 3 | Диспетчер _ РДУ _ , НСС _ ТЭЦ _ , «Разрешаю отключить _ к _ : _ ». И_
3 | Диспетчерское разрешение | 4 | Диспетчер _ РДУ _ , НСС _ ТЭЦ _ , «Разрешаю отключить _ в _ ремонт согласно заявке № _ / _ »
3 | Диспетчерское разрешение | 5 | Диспетчер _ РДУ _ , НСС _ ТЭЦ _ , «Разрешаю перевести _ из _ в _ к _ : _ ». И_
4 | Диспетчерское разрешение | 6 | Диспетчер ДО ГУП ТЭК _ , НСС _ ТЭЦ _ , «_».
5 | Диспетчерское распоряжение | 1 | Все генераторы Блока 1 достигли предела недовозбуждения и снижения напряжения на выводах генераторов до минимального значения при этом: Г-11: Ракт=_МВт, Qреакт.=_МВАр, Uном на выводах генератора=_кВ; Г-12: Ракт=_МВт, Qреакт.=_МВАр, Uном на выводах генератора=_кВ; Г-10: Ракт=_МВт, Qреакт.=_МВАр, Uном на выводах генератора=_кВ; Uном на шинах КРУЭ-110 кВ = _кВ.
5 | Диспетчерское сообщение | 1 | Все генераторы Блока 2 достигли предела недовозбуждения и снижения напряжения на выводах генераторов до минимального значения при этом: Г-21: Ракт=_МВт, Qреакт.=_МВАр, Uном на выводах генератора=_кВ; Г-22: Ракт=_МВт, Qреакт.=_МВАр, Uном на выводах генератора=_кВ; Г-23: Ракт=_МВт, Qреакт.=_МВАр, Uном на выводах генератора=_кВ; Г-20: Ракт=_МВт, Qреакт.=_МВАр, Uном на выводах генератора=_кВ; Uном на шинах КРУЭ-110 кВ = _кВ
5 | Диспетчерское сообщение | 2 | Диспетчер ДО ГУП ТЭК _ , НСС _ ТЭЦ _ , , «_».
5 | Диспетчерское сообщение | 3 | Диспетчер _ РДУ _ , НСС _ ТЭЦ _ по _ ТЭЦ объявлено предупреждение о регистрации факта «неисполнение команды диспетчера ». ИН.
5 | Диспетчерское сообщение | 4 | Диспетчер _ РДУ _ , НСС _ ТЭЦ _ по _ ТЭЦ зарегистрирован факт «неисполнение команды диспетчера ». ИН.
5 | Диспетчерское сообщение | 5 | НСС _ _ ., Диспетчер _ РДУ _ .«На _ ТЭЦ подведён под действие АОПЧ Г- _ »
5 | Диспетчерское сообщение | 6 | НСС _ ТЭЦ _ ., Диспетчер _ РДУ _ .«На _ ТЭЦ выведен из-под действия АОПЧ Г- _ »
5 | Диспетчерское сообщение | 7 | НСС_, Диспетчер Лен РДУ_: Все генераторы Блока _ достигли предела недовозбуждения, напряжение на выводах генераторов составляет 0,9 Uном. В связи с отсутствием технической возможности достижения табличных значений потребления реактивной мощности прошу произвести замену команды максимального потребления реактивности мощности на команду «Установить напряжение на шинах КРУЭ-110кВ U=_кВ»
6 | Диспетчерское сообщение | 8 | На основании заявки ГУП ТЭК № _ от _ . _ . 2018 г. установлены следующие параметры теплосети: _
7 | Изменение режима работы теплосети | 1 | ЗНСС _ ., АХВО _.«Отключить ИОЛ №_ , ФЛ№_.» Причина: _.
7 | Команды, распоряжения, разрешения оперативных руководителей | 1 | ЗНСС _ ., АХВО _ . «Выполнить регенерацию ФСД БОУ Блока _ . Причина: _
7 | Команды, распоряжения, разрешения оперативных руководителей | 2 | ЗНСС _ ., АХВО _ .«Выполнить нейтрализацию БН- _ ». Причина: _
7 | Команды, распоряжения, разрешения оперативных руководителей | 3 | ЗНСС _ ., АХВО СЭ _.«Выполнить регенерацию ИОЛ № _.» Причина: _.
7 | Команды, распоряжения, разрешения оперативных руководителей | 4 | ЗНСС _, инженер-электрик _, «Включить/отключить автомат0,4 кВ _» (указать оперативное наименование). Причина: _
7 | Команды, распоряжения, разрешения оперативных руководителей | 5 | ЗНСС _, инженер-электрик _, «Переместить блок_ в рабочее/ремонтное/испытательное положение». Причина: _
7 | Команды, распоряжения, разрешения оперативных руководителей | 6 | ЗНСС _, инженер-электрик_, «Установить переносное заземление на _». Причина: _
7 | Команды, распоряжения, разрешения оперативных руководителей | 7 | ЗНСС _, инженер-электроник _, «Переместить блок_ в рабочее/ремонтное/испытательное положение». Причина: _
7 | Команды, распоряжения, разрешения оперативных руководителей | 8 | ЗНСС _, инженер-электроник_, «Включить/отключить автомат0,4 кВ _» (указать оперативное наименование). Причина: _
7 | Команды, распоряжения, разрешения оперативных руководителей | 9 | Инженер-электрик _, НСС _ Все генераторы Блока 1 достигли предела недовозбуждения и снижения напряжения на выводах генераторов до минимального значения при этом: Г-11: Ракт=_МВт, Qреакт.=_МВАр, Uном на выводах генератора=_кВ; Г-12: Ракт=_МВт, Qреакт.=_МВАр, Uном на выводах генератора=_кВ; Г-10: Ракт=_МВт, Qреакт.=_МВАр, Uном на выводах генератора=_кВ; Uном на шинах КРУЭ-110 кВ = _кВ.
7 | Команды, распоряжения, разрешения оперативных руководителей | 10 | НСС _ ., инженер-электрик _ . «На _ ТЭЦ подвести под действие АОПЧ Г- _ »
7 | Команды, распоряжения, разрешения оперативных руководителей | 11 | НСС _ ., инженер-электрик _ .«На _ ТЭЦ вывести из-под действия АОПЧ Г- _ »
7 | Команды, распоряжения, разрешения оперативных руководителей | 12 | НСС _ , МЭБ _ , время начала исполнения команды _ : _ , время окончания исполнения команды _ : _ , «Генерация Блока _ _ МВт». Причина: ИВ, ИС, ПБР-_ (указать причину)
7 | Команды, распоряжения, разрешения оперативных руководителей | 13 | НСС _ , инженер-электрик _ , время начала исполнения команды _ : _ , «Генераторы Блока _ перевести в режим максимального потребления реактивной мощности». Причина: _ (указать причину)
7 | Команды, распоряжения, разрешения оперативных руководителей | 14 | НСС _ , инженер-электрик _ , время начала исполнения команды _ : _, время окончания исполнения команды _ : _, «Установить напряжение на шинах 110 кВ - _ кВ».Причина: _ (указать причину)
7 | Команды, распоряжения, разрешения оперативных руководителей | 15 | НСС _, инженер- электрик_, «Синхронизировать Г-_(ГТУ-_) с энергосистемой России». Причина: _.
7 | Команды, распоряжения, разрешения оперативных руководителей | 16 | НСС _, инженер- электрик_, «Синхронизировать Г-_(ПТ-_) с энергосистемой России». Причина: _.
7 | Команды, распоряжения, разрешения оперативных руководителей | 17 | НСС _, инженер-электрик_, «Включить/отключить выключатель _кВ (110, 10,6, 0,4) _» (указывать оперативное наименование). Причина: _
7 | Команды, распоряжения, разрешения оперативных руководителей | 18 | НСС _, инженер-электрик_, «Включить/отключить заземляющий разъединитель_ (указывать оперативное наименование)». Причина: _
7 | Команды, распоряжения, разрешения оперативных руководителей | 19 | НСС _, инженер-электрик_, «Включить/отключить разъединитель_ (указывать оперативное наименование)». Причина: _
7 | Команды, распоряжения, разрешения оперативных руководителей | 20 | НСС _, инженер-электрик_, «Переместить выключатель _ кВ _ (указать оперативное наименование) в рабочее/ремонтное/испытательное положение». Причина: _.
7 | Команды, распоряжения, разрешения оперативных руководителей | 21 | НСС _, инженер-электрик_, «Установить переносное заземление на _». Причина: _
7 | Команды, распоряжения, разрешения оперативных руководителей | 22 | Проверен бланк переключения № _.Без замечаний, переключения в указанной в нём последовательности разрешаю.
7 | Команды, распоряжения, разрешения оперативных руководителей | 23 | Проверен типовой бланк переключения № _.Без замечаний, переключения в указанной в нём последовательности разрешаю.
7 | Команды, распоряжения, разрешения оперативных руководителей | 24 | Подано оперативное уведомление на _. _ . 2022г. Причина: _
1 | Распоряжения оперативному персоналу для работы в ЭУ | 1 | Диспетчер _ РДУ _ , НСС _ ТЭЦ _ , время начала исполнения команды _ : _ , «Генераторы на _ ТЭЦ перевести в режим максимального потребления реактивной мощности». Причина: _
1 | Доклад вышестоящему оперативному персоналу | 1 | Доклад диспетчеру "Петербурггаз"_
1 | Доклад вышестоящему оперативному персоналу | 2 | Доклад диспетчеру ДО ГУП «ТЭК Санкт-Петербург» _. Сообщено об отклонении по объему циркуляционной сетевой воды (G ц.сет.воды= _т/ч, договорной G ц.ср.=2730т/ч) и расходу подпиточной воды (G подпиточной воды= _т/ч, договорной G подпиточной воды= 300 т/ч)
1 | Доклад вышестоящему оперативному персоналу | 3 | Доклад диспетчеру филиала "Пригодные электрические сети" ПДЦ РЭС _
1 | Доклад вышестоящему оперативному персоналу | 4 | Отправлен рапорт о состоянии оборудования и режима работы _ ТЭЦ диспетчерскому персоналу Филиала АО "СО ЕЭС" Ленинградское РДУ (см. прилагемый файл)
1 | Доклад вышестоящему оперативному персоналу | 5 | Введен в состав смены _. Причина: _
1 | Изменения состава смены | 1 | Выведен из состава смены _. Причина: _
8 | Изменения состава смены | 2 | Газопровод 00EKG01: Расход = _ м3/ч Давление = _ МПа Температура = _ град. Газопровод 00EKG02: Расход = _ м3/ч Давление = _ МПа Температура = _ град. Газопровод 00EKG03: Расход = _ м3/ч Давление = _ МПа Температура = _ град.
1 | Оперативные уведомления | 1 | Доклад диспетчеру " Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург" _
3 | Основные параметры газоснабжения | 1 | Тепломагистраль "_": Т1/Т2 = _ град./ _ град. P1/P2 = _ МПа/ _ МПа G1/G2 = _ т/ч/ _ т/ч Тепломагистраль "Павильон №1": Т1/Т2 = _ град./ _ град. P1/P2 = _ МПа/ _ МПа G1/G2 = _ т/ч/ _ т/ч Подпитка теплосети: G = _ т/ч Исходная вода: G = _ т/ч Уровень БГВС-1: H= _ мм Уровень БГВС-2: H= _ мм Уровень БГВС-3: H= _ мм Уровень БЗК-1: H= _ мм Уровень БЗК-2: H= _ мм Уровень БЗК-3: H= _ мм
4 | Основные параметры теплосети | 1 | Отклонения работы оборудования от режимной карты отсутствуют
5 | Отклонение работы оборудования от режимной карты | 1 | Отклонения работы оборудования от режимной карты: _. Причины: _
5 | Отклонение работы оборудования от режимной карты | 2 | Отклонения от нормальной схемы электрических соединений 0,4 кВ отсутствуют
6 | Отклонения от нормальной схемы электрических соединений | 1 | Отклонения от нормальной схемы электрических соединений 6 кВ отсутствуют
6 | Отклонения от нормальной схемы электрических соединений | 2 | Отклонения от нормальной схемы электрических соединений отсутствуют
6 | Отклонения от нормальной схемы электрических соединений | 3 | Отклонения от нормальных схем электрических соединений ЩПТ-1, ЩПТ-2, ЩПТ-3 отсутствуют
6 | Отклонения от нормальной схемы электрических соединений | 4 | Документация по рабочему месту НСС, мобильный телефон в наличии. Без замечаний.
7 | Прием и передача смены | 1 | Инструмент и приспособления в наличии. Без замечаний.
7 | Прием и передача смены | 2 | Ключи от помещений в наличии. Резервный комплект ключей опломбирован. Без замечаний.
7 | Прием и передача смены | 3 | На приёмку смены проверено положение физических ключей удалённого доступа: Master ключ удалённого доступа к сети СОИБ в положении «Отключено» / Ключ удалённого доступа к сети СОИБ в положении «Включено». Причина …. Ключи удалённого доступа к сети АСУТП Блока 1 и Блока 2 в положении «Отключено» / Ключи удалённого доступа к сети АСУТП Блока 1 и Блока 2 в положении «Включено». Причина ….
7 | Прием и передача смены | 4 | На сдачу смены установленные переносные заземления отсутствуют (не устанавливались)
7 | Прием и передача смены | 5 | На сдачу смены установлены следующие переносные заземления: 1. инв. №_ установлено на поз. _ 2. инв. №_ установлено на поз. _ 3.инв. №_ установлено на поз. _
7 | Прием и передача смены | 6 | Переносные заземления с инв. № _ по инв. № _ находятся в месте постоянного хранения (ЭТО, помещение 00UBA22R015). Без замечаний.
7 | Прием и передача смены | 7 | Произведен наружный осмотр баков ГВС-1, 2,3. Без замечаний. / Оформлен дефект № ___.
7 | Прием и передача смены | 8 | Произведена проверка световой и звуковой сигнализации. Без замечаний / Оформлен дефект № _
7 | Прием и передача смены | 9 | Произведена проверка удостоверений подчиненного персонала на предмет их наличия и сроков проверки знаний. Без замечаний/Замечания: _.
7 | Прием и передача смены | 10 | Радиостанции, дополнительные аккумуляторы и зарядные устройства для радиостанций, приборы, пульт ДУ сплит системами серверной в наличии. Без замечаний.
7 | Прием и передача смены | 11 | Средства индивидуальной защиты (диэлектрические боты с инв. №1 по инв. №12; диэлектрические перчатки с инв. №1 по инв. №12; диэлектрические ковры с инв.№1 по инв. №3) находятся в мечте постоянного хранения (ЭТО, помещение 00UBA22R015). Без замечаний.
7 | Прием и передача смены | 12 | Технологические защиты Г-11(ГТУ-11), Г-12(ГТУ-12), КУ-11, КУ-12, Г-10(ПТ-10),Г-21(ГТУ-21), Г-22(ГТУ-22), Г-23(ГТУ-23), КУ-21, КУ-22, КУ-23, Г-20(ПТ-20), ВК-1, ВК-2 , ГДК-1, ГДК-2, ГДК-3, ГДК-4 введены в работу в полном объеме. Без замечаний.
7 | Прием и передача смены | 13 | Типовые бланки переключений №№_, находятся в месте постоянного хранения (ЦЩУ). Без замечаний.
7 | Прием и передача смены | 14 | Чистые бланки переключений с № _ по № _находятся в месте постоянного хранения (ЦЩУ). Без замечаний.
7 | Прием и передача смены | 15 | Шкаф-контейнер с пожарно-спасательным комплектом "Шанс-2Ф" (1 комплект) пломба №1621821 в помещении 00UGN10R001 ОС и ПН в наличии. Без замечаний
7 | Прием и передача смены | 16 | Шкаф-контейнер с пожарно-спасательным комплектом "Шанс-2Ф" (1 комплект) пломба №1621822 на Рабочей станции( 00UMD18R006) в наличии. Без замечаний.
7 | Прием и передача смены | 17 | Шкаф-контейнер с пожарно-спасательными комплектами "Шанс-2Ф" (10 комплектов) в наличии, опломбирован (пломба №1621828). Без замечаний.
8 | Состав смены | 1 | Смена «_»: НСС – _, ЗНСС – _, ст. МЭБ – _, инженер-электрик - _, инженер-электроник – _ , МЭБ – _, МЭБ – Самсонов А.А., МОТО- _., МОКО 6р. - _., АХВО - _, АСВ - _, дежурный водитель _
8 | Состав смены | 2 | АОПО АТ-1, АТ-2, АТ-3 ПС "_": 2-я ступень: Блок 1 - "введено", Блок 2 -"введено". 3-я ступень: Г-11 (ГТУ-11) "введено/выведено" Г-12 (ГТУ-12) "введено/выведено" Г-21 (ГТУ-21) "введено/выведено" Г-22 (ГТУ-22) "введено/выведено" Г-23 (ГТУ-23) "введено/выведено" АОПО ЛЭП 330 кВ ПС "_": 2-я ступень: Г-11 (ГТУ-11) "введено/выведено" Г-12 (ГТУ-12) "введено/выведено" Г-21 (ГТУ-21) "введено/выведено" Г-22 (ГТУ-22) "введено/выведено" Г-23 (ГТУ-23) "введено/выведено" 3-я ступень: Г-11 (ГТУ-11) "введено/выведено" Г-12 (ГТУ-12) "введено/выведено" Г-21 (ГТУ-21) "введено/выведено" Г-22 (ГТУ-22) "введено/выведено" Г-23 (ГТУ-23) "введено/выведено" АОПО КЛ 110 кВ ПС "_": 2-я ступень: Г-11 (ГТУ-11) "введено/выведено" 3-я ступень: Г-21 (ГТУ-21) "введено/выведено" 4-я ступень: Г-22 (ГТУ-22) "введено/выведено" 5-я ступень: Г-12 (ГТУ-12) "введено/выведено" 6-я ступень: Г-23 (ГТУ-23) "введено/выведено" АОПО "КЛ 110 кВ _ ТЭЦ": 1-я ступень: КЛ 110кВ К-191 - "введено/выведено", КЛ 110кВ К-192 - "введено", КЛ 110кВ К-193 - "введено/выведено", КЛ 110кВ К-194 - "введено/выведено". 2-я ступень: Блок 1 - "введено/выведено", Блок 2 -"введено/выведено" 3-я ступень: Г-11 (ГТУ-11) -"введено/выведено"Г-12 (ГТУ-12) - "введено/выведено", Г-21 (ГТУ-21) -"введено/выведено", Г-22 (ГТУ-22) -"введено/выведено", Г-23 (ГТУ-23) "введено/выведено". 4-я ступень: КЛ 110кВ К-191 - "введено/выведено", КЛ 110кВ К-192 - "введено/выведено", КЛ 110кВ К-193 - "введено/выведено", КЛ 110кВ К-194 - "введено/выведено". АЛАР: Г-11 (ГТУ-11) - "введено/выведено", Г-12 (ГТУ-12) - "введено/выведено", Г-10 (ПТ-10) - "введено/выведено", Г-21 (ГТУ-21) -"введено/выведено", Г-22 (ГТУ-22) -"введено/выведено", Г-23 (ГТУ-23) -""введено/выведено", Г-20 (ПТ-20) -"введено/выведено". ЧДА: ЧДА (осн) Блок 1, ЧДА (рез) Блок 1 - "введено/выведено". Для перехода Блока 1 на собственные нужды выбран Г-__ (ГТУ-__). ЧДА (осн) Блок 2, ЧДА (рез) Блок 2 - "введено/выведено". Для перехода Блока 2 на собственные нужды выбран Г-__ (ГТУ-__). АОПЧ: АОПЧ Г-11 - "введено/выведено" АОПЧ Г-12 - "введено/выведено" АОПЧ Г-21 - "введено/выведено" АОПЧ Г-22 - "введено/выведено" АОПЧ Г-23 - "введено/выведено"
10 | Состояние оборудования БНС | 1 | В работе: ПСГ-1(Блок1), ПСГ-2(Блок1), ПСГ-3(Блок1), ПСГ-1(Блок2), ПСГ-2(Блок2), ПСГ-3(Блок2), СН-_, ДА-500, НПТС-_, НРГВД-_ЦН-_, НТВ-_. В резерве: СН-_, ЦН-_, НПТС-_. В ремонте: НТВ-_.
10 | Состояние оборудования ТФУ и вспомогательного оборудования блока | 1 | Градирня №1: открыты створки (и перечислить сектора)
11 | Состояние оборудования ТФУ и вспомогательного оборудования блока | 2 | Проверены и приняты оперативные схемы электроустановок 0,4кВ. Без замечаний. (шаблон ЗНСС)
11 | Состояние оперативных схем электроустановок | 1 | Проверены и приняты оперативные схемы электроустановок 110кВ, 10кВ и 6кВ. Без замечаний. (шаблон НСС)
11 | Состояние оперативных схем электроустановок | 2 | Проверены и приняты оперативные схемы электроустановок 110кВ, 10кВ, 6кВ и 0,4кВ. Без замечаний.(шаблон инженера-электрика)
11 | Состояние оперативных схем электроустановок | 3 | Состояние оперативных схем электроустановок 0,4кВ соответствует фактическому состоянию электротехнического оборудования.(шаблон ЗНСС)
11 | Состояние оперативных схем электроустановок | 4 | Состояние оперативных схем электроустановок 110кВ, 10кВ и 6кВ соответствует фактическому состоянию электротехнического оборудования.(шаблон НСС)
11 | Состояние оперативных схем электроустановок | 5 | Состояние оперативных схем электроустановок 110кВ, 10кВ, 6кВ и 0,4кВ соответствует фактическому состоянию электротехнического оборудования.(шаблон инженера-электрика)
12 | Состояние оперативных схем электроустановок | 6 | Nэ= _ МВт, Qт= _ Гкал/ч, в т.ч. Блок 1: Nэ= _ МВт, Qт= _ Гкал/ч. Блок 2: Nэ= _ МВт, Qт= _ Гкал/ч. ВК-1: Qт= _ Гкал/ч. ВК-2: Qт= _ Гкал/ч. В работе: Блок 1 в составе:Г-11(ГТУ-11), Г-12(ГТУ-12), КУ-11, КУ-12, Г-10(ПТ-10); Блок 2 в составе: Г-21(ГТУ-21), Г-22(ГТУ-22), Г-23(ГТУ-23), КУ-21, КУ-22, КУ-23,Г-20(ПТ-20); ЭТО: КЛ 110кВ _ ТЭЦ-_ №1 (К-191), КЛ 110кВ _ ТЭЦ-_ №2 (К-192), КЛ 110кВ _ ТЭЦ-_ №3 (К-193), КЛ 110кВ _ ТЭЦ-_ №4 (К-194) , Т-10, Т-11, Т-12, Т-21, Т-22, Т-23, Т-20, ТР-1, ТР-2, МШВ-1 110кВ, МШВ-2 110кВ, СВ-1 110кВ, СВ-2 110кВ, 1с 10кВ, 2с 10кВ,3с 10кВ,4с 10кВ, 5с 10кВ, 6с 10кВ, 7с 10кВ, 8с 10кВ, РТС-1с-2с, РТС-3с-4с,РТС-5с-6с,РТС-7с-8с, ф. 22/122, ф.32/132, ф.26/126, ф.42/142; ДКС: ГДК-_ , ТФУ: ПСГ-1 (Блок 1), ПСГ-2(Блок 1),ПСГ-3 (Блок 1), ПСГ-1(Блок 2), ПСГ-2(Блок 2), ПСГ-3 (Блок 2) В резерве: ВК-1, ВК-2, ГДК-_ В ремонте: _
13 | Состояние основного оборудования | 1 | АУПТ и АУПС в работе в полном объеме. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов
9 | Состояние ПАА | 1 | В работе: _ (указать KKS насосов и режим работы) В резерве:_ (указать KKS насосов и режим работы) В ремонте:_ (указать KKS насосов и режим работы)
14 | Состояние систем АУПТ и АУПС | 1 | В работе: _ с указанием режима работы насосов (циркуляция через ГК или рециркуляция на БДТ) В резерве: В ремонте: Уровень БДТ-1: H= _ мм Уровень БДТ-2: H= _ мм Уровень БДТ-3: H= _ мм Уровень БДТ-4: H= _ мм
1 | Бланки готовности | 1 | Оформлен бланк готовности _ (см. прилагаемый файл)
1 | Бланки готовности | 2 | В соответствии с диспетчерской заявкой № _ / _ выведена защита _. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.
1 | Ввод/вывод защит | 1 | Для производства работ по наряду № _ " _ " АУВПТ пом. _ переведена в режим "ручной
1 | Ввод/вывод защит | 2 | Для производства работ по наряду/распоряжению № _ " _ " АУГПТ пом. _ переведена в режим "ручной
1 | Ввод/вывод защит | 3 | Для производства работ по наряду/распоряжению № _ " _ " АУППТ пом. _ переведена в режим "ручной
1 | Ввод/вывод защит | 4 | По окончании работ по наряду № _ " _ " АУВПТ пом. _ переведена в режим "автоматический
1 | Ввод/вывод защит | 5 | По окончании работ по наряду/распоряжению № _ " _ " АУГПТ пом. _ переведена в режим "автоматический
1 | Ввод/вывод защит | 6 | По окончании работ по наряду/распоряжению № _ " _ " АУППТ пом. _ переведена в режим "автоматический
1 | Ввод/вывод защит | 7 | С разрешения _ выведена из работы технологическая защита_ по _. Причина: _
1 | Ввод/вывод защит | 8 | С разрешения ГИС _ и по распоряжению НСС пожарная зашита и газо-пожаротушение ГТУ - _ переведена "на сигнал". Причина: работы по наряду № _ " _
1 | Ввод/вывод защит | 9 | С разрешения ГИС _ и по распоряжению НСС пожарная зашита и газо-пожаротушение ГТУ-11, ГТУ-12 переведена в режим "защита". Причина: _
1 | Ввод/вывод защит | 10 | С разрешения_ введена в работу технологическая защита _ по _после завершения работ по _
2 | Ввод/вывод защит | 11 | Включен "ЗР" РУСН_ ячейка №_ " «_». Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов. Причина:
2 | Вкл./откл. ЗР | 1 | Отключен "ЗР" РУСН_ ячейка №_ " «_». Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов. Причина:
3 | Вкл./откл. ЗР | 2 | В присутствии и по команде НСС Г-10 (ПТ-10), Г-20(ПТ-20) (выбрать нужное) синхронизирован и включен в сеть. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.
3 | Включение оборудования | 1 | В присутствии и по команде НСС Г-_(ГТУ-_) синхронизирован и включен в сеть. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.
3 | Включение оборудования | 2 | В соответствии с диспетчерской заявкой № _ / _ отключен (а) _. Без замечаний/Оформлены дефект (ы) № _ в журнале дефектов.
3 | Включение оборудования | 3 | Включен _ . Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов. Причина включения: _
3 | Включение оборудования | 4 | Включено ВПУ Г- _(ГТУ - _). Причина: _
3 | Включение оборудования | 5 | Включено ВПУ Г-10 (ПТ-10), Г-20(ПТ-20) (выбрать нужное). Причина: _
3 | Включение оборудования | 6 | По бланку переключения №_ «_» завершены. _ (указать оперативное наименование оборудования) введен(о) в работу. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов. Причина: _
3 | Включение оборудования | 7 | По типовому бланку переключения №_ «_» завершены. _ (указать оперативное наименование оборудования) введен(о) в работу. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов. Причина: _
4 | Включение оборудования | 8 | Выполнена проверка соответствия показаний уровнемеров БДТ-1, БДТ-2, БДТ-3, БДТ-4 с АСУТП.
4 | Выполнение графика ПТМ | 1 | Опробована работа _ . Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.
4 | Выполнение графика ПТМ | 2 | Осуществлен переход с _ на _ .Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.
4 | Выполнение графика ПТМ | 3 | Осуществлена проверка загазованности помещений_. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.
4 | Выполнение графика ПТМ | 4 | Проведена контрольная сверка уровней приборов прямого действия БВД и БНД КУ-11, КУ-12,КУ-21, КУ-22, КУ-23 с дистанционными указателями. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.
4 | Выполнение графика ПТМ | 5 | Проведена контрольная сверка уровней приборов прямого действия ПСГ-1(Блок 1), ПСГ-2(Блок 1), ПСГ-3(Блок 1), ПСГ-1(Блок 2), ПСГ-2(Блок 2), ПСГ-3(Блок 2) с дистанционными указателями. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.
4 | Выполнение графика ПТМ | 6 | Проведена контрольная сверка уровней приборов прямого действия деаэраторов подпитки теплосети ДА-1, ДА-2, ДА-3 (выбрать нужное) с дистанционными указателями. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.
4 | Выполнение графика ПТМ | 7 | Проведена контрольная сверка уровней приборов прямого действия маслобаков Г-11(ГТУ-11), Г-12(ГТУ-12), Г-10(ПТ-10), Г-21(ГТУ-21), Г-22(ГТУ-22), Г-23(ГТУ-23), Г-20(ПТ-20) с дистанционными указателями. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.
4 | Выполнение графика ПТМ | 8 | Проведена проверка исправности действия манометров КВГМ-1 и КВГМ-2 путем посадки стрелки на ноль. Без замечаний/оформлены дефекты № _ в журнале дефектов
4 | Выполнение графика ПТМ | 9 | Проведена проверка исправности действия манометров КУ-11, КУ-12, КУ-21, КУ-22, КУ-23 путем посадки стрелки на ноль. Без замечаний/оформлены дефекты № _ в журнале дефектов
4 | Выполнение графика ПТМ | 10 | Проведена проверка исправности действия манометров сосудов, работающих под давлением (в соотвествии с графиком ПТМ) путем посадки стрелки на ноль. Без замечаний/оформлены дефекты № _ в журнале дефектов
4 | Выполнение графика ПТМ | 11 | Проведена проверка исправности действия манометров трубопроводов горячей воды и пара (в соотвествии с графиком ПТМ) путем посадки стрелки на ноль. Без замечаний/оформлены дефекты № _ в журнале дефектов
4 | Выполнение графика ПТМ | 12 | Проведена проверка срабатывания предохранительных клапанов _. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.
4 | Выполнение графика ПТМ | 13 | Проведена продувка ВУК БВД и БНД КУ-11,КУ-12, КУ-21, КУ-22, КУ-23. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.
4 | Выполнение графика ПТМ | 14 | Проведена промывка компрессора _ . Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.
4 | Выполнение графика ПТМ | 15 | Проведено техническое обслуживание _. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.
4 | Выполнение графика ПТМ | 16 | Проверен АВР _ . Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.
4 | Выполнение графика ПТМ | 17 | Проверены защиты и блокировки систем вентиляции _. Без замечаний/оформлены дефекты № _
4 | Выполнение графика ПТМ | 18 | Произведен визуальный контроль масла маслосистем сетевых насосов СН-11, СН-12, СН-13, СН-14. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.
4 | Выполнение графика ПТМ | 19 | Произведен визуальный контроль турбинного масла в маслобаках Г-10(ПТ-10), Г-11(ГТУ-11), Г-12(ГТУ-12), Г-21(ГТУ-21), Г-22(ГТУ-22), Г-23(ГТУ-23), Г-20(ПТ-20). Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.
4 | Выполнение графика ПТМ | 20 | Произведена проверка технологической защиты по факту повышения частоты вращения ротораГ-10( ПТ-10), Г-20(ПТ-20) (выбрать нужное) без реального повышения числа оборотов. Без замечаний
4 | Выполнение графика ПТМ | 21 | Произведена промывка _ в режиме "on-line". Без замечаний
4 | Выполнение графика ПТМ | 22 | Произведено расхаживание СК Г-10(ПТ-10), Г-20(ПТ-20) на часть хода. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.
4 | Выполнение графика ПТМ | 23 | Произведены работы по прокачке масла через подшипники Г-10(ПТ-10), Г-20(ПТ-20) (выбрать нужное) с включением маслонасосов смазки и ВПУ для организации вращения ротора. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов
4 | Выполнение графика ПТМ | 24 | Прослушана Г-11(ГТУ-11), Г-12(ГТУ-12), Г-10(ПТ-10), Г-21(ГТУ-21), Г-22(ГТУ-22), Г-23(ГТУ-23), Г-20(ПТ-20) устройством для прослушивания уплотнений и подшипников по месту. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.
6 | Выполнение графика ПТМ | 25 | Силами оперативного персонала устранён дефект "_" (указать содержание дефекта), ЖД_ (указать номер дефекта при его наличии). Для устарнения дефекта выполнено: _ (подробно указать работы, которые были выполнены для устранения дефекта)
7 | Дефекты, устранённые силами оперативного персонала | 1 | Изменен макет РСВ на сутки X-1 _. _ . 2022г. Причина: _
7 | Макеты рынка электроэнергии (мощности) | 1 | Изменен макет РСВ на сутки X-2 _. _ . 2022г. Причина: _
7 | Макеты рынка электроэнергии (мощности) | 2 | Откорректирована и отправлена ценовая заявка на продажу электрической энергии (мощности) № _ на _._2022г. Причина: _. Без замечаний.
7 | Макеты рынка электроэнергии (мощности) | 3 | Отправлен макет ВСВГО на период с _. _ . 2021г. по _. _ . 2022г.Сообщено дежурному специалисту СЭРиБ Филиала АО "СО ЕЭС" Ленинградское РДУ _
7 | Макеты рынка электроэнергии (мощности) | 4 | Получен и проверен результат расчёта ВСВГО за период с 01:00 _._.2022г. по 24:00 _._.2022г. Состав отобранного генерирующего оборудования на _._.2022г.: (указывать на сутки Х-2) В работе: Блок 1: Г-11(ГТУ-11), Г-12(ГТУ-12),Г-10(ПТ-10)(выбрать нужное). Блок 2:Г-21(ГТУ-21), Г-22(ГТУ-22), Г-23(ГТУ-23), Г-20(ПТ-20) (выбрать нужное) В случае пусковых операций указывать время. Например: Г-23(ГТУ-23) с 12:00. Если генератор в работе полные сутки - ВРЕМЯ не указывать ХР: Блок 1: Г-11(ГТУ-11), Г-12(ГТУ-12),Г-10(ПТ-10)(выбрать нужное). Блок 2:Г-21(ГТУ-21), Г-22(ГТУ-22), Г-23(ГТУ-23), Г-20(ПТ-20) (выбрать нужное). В случае останова указывать время. Например: Г-23(ГТУ-23) с 21:00.Если генератор в ХР полные сутки - ВРЕМЯ не указывать В ремонте: Блок 1: Г-11(ГТУ-11) - _, Г-12(ГТУ-12) - _,Г-10(ПТ-10) - _. Блок 2:Г-21(ГТУ-21) -_, Г-22(ГТУ-22) - _, Г-23(ГТУ-23) - _, Г-20(ПТ-20) - _ . Для каждого генератора должен быть указан вид ремонта(ТР, СР, КР, АР, НО)
7 | Макеты рынка электроэнергии (мощности) | 5 | Получено уведомление от ОАО "АТС" включении ценовой заявки №_ на _._ 2022г. в процедуру конкурентного отбора и определения планового почасового производства.
7 | Макеты рынка электроэнергии (мощности) | 6 | Создана и отправлена ценовая заявка на продажу электрической энергии (мощности) № _ на _._2022г. Без замечаний.
7 | Макеты рынка электроэнергии (мощности) | 7 | на ТССО изменен суточный график потребления э/энергии на СН на _. _ . 2022 г. с _ МВт на _ МВт Причина:
8 | Макеты рынка электроэнергии (мощности) | 8 | Проверено состояние выходов из технологческих корридоров ЭТО отм+12.300 в машзал. Двери закрыты. Без замечаний.Оформлены дефект(ы)№_в журнале дефектов
8 | Обход оборудования | 1 | Произведен контроль протока тех.воды в трубопроводе от НТВ-3 до ГК. Без замечаний/оформлен дефект №_ в журнале дефектов
8 | Обход оборудования | 2 | Произведен обход газопроводов УУГ, ГРП, ДКС, БА, ГРПШ-1, ГРПШ-2, внутренних газопроводов ГК, включая газовые линейки ВК-1, ВК-2. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.
8 | Обход оборудования | 3 | Произведен обход маслокомнат Г-10(ПТ-10), Г-20(ПТ-20). Без замечаний /Оформлен(ы) дефекты № _
8 | Обход оборудования | 4 | Произведен обход маслокомнат СН-11, СН-12, СН-13, СН-14. Без замечаний /Оформлен(ы) дефекты № _
8 | Обход оборудования | 5 | Произведен обход маслокомнат и комнат дизельного топлива Г-11(ГТУ-11), Г-12(ГТУ-12); Г-21(ГТУ-21),Г-22(ГТУ-22), Г-23(ГТУ-23). Без замечаний /Оформлен(ы) дефекты № _
8 | Обход оборудования | 6 | Произведен обход надземных газопроводов в пределах станции. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.
8 | Обход оборудования | 7 | Произведен обход оборудования ДКС.Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _в журнале дефектов ВК-1 Р= _ Bar; Т=_ C ВК-2 Р=_ Bar; Т=_ C ВК-3 Р=_ Bar; Т=_ C Чистота азота №1 _ % Чистота азота №2 _ %
8 | Обход оборудования | 8 | Произведен обход оборудования узлов коммерческого учета УУГ, УУТ, УУБС, ВУ, УУТВ. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов. Время начала: _, время окончания: _
8 | Обход оборудования | 9 | Произведен обход первичных средств пожаротушения в _ . Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов
8 | Обход оборудования | 10 | Произведен обход помещений ЭТО второй очереди. Двери закрыты. Замечаний нет/ Замечания: _
8 | Обход оборудования | 11 | Произведен обход серверной СБК. Время начала: _, время окончания: _ Без замечаний/Оформлен дефект(ы) № _
8 | Обход оборудования | 12 | Произведен осмотр лифтов СБК (рег.№№ 049491, 049492) и ГК котельного отделения (рег.№ 050482, рег. № _), ЭТО(рег. № 050483, рег. № _). Проверена связь лифтов с ЦЩУ. Без замечаний/Оформлен дефект(ы) № _
8 | Обход оборудования | 13 | Произведён обход АСВ очистных сооружений, пруда накопителя, НДС, приемной емкости ОС . Без замечаний/Оформлены дефект(ы)№_в журнале дефектов.
8 | Обход оборудования | 14 | Произведён обход вентиляционных систем объектов газового хозяйства (УУГ, ГРП, ДКС, блок арматуры, ГРПШ-2). Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов
8 | Обход оборудования | 15 | Произведён обход внутренних газопроводов и газового оборудования машинного зала ГК . Без замечаний/Оформлены дефект(ы)№_в журнале дефектов.
8 | Обход оборудования | 16 | Произведён обход кабельных помещений, кабельных шахт ЭТО, ГК, ЗРУ, эстакада КЛ-110кВ, кабельной галереи между ЗРУ и ГК, кабельной галереи ГК. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов
8 | Обход оборудования | 17 | Произведён обход электротехнического оборудования Блока 1 в ГК (Г-10, Г-11, Г-12, ГРУ-10кВ, РТС-1с-2с, РТС-3с-4с, РУСН-6кВ, РУСН-0,4кВ ЭТО, РУСН-0,4кВ КО, ЩПТ-1, ЩПТ-2, АБ-1, АБ-2, электротехническое оборудование Г-11(ГТУ-11) ,Г-12(ГТУ-12),Г-10(ПТ-10), ВГ-11, ВГ-12, ВГ-10, электротехническое оборудование в помещениях вторичных сборок, РЩ ГК, ТСН-6/0,4кВ, трансформаторы возбуждения и ТПУ Г-11(ГТУ-11), Г-12(ГТУ-12). Время начала: _, время окончания: _. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов
8 | Обход оборудования | 18 | Произведён обход электротехнического оборудования Блока 2 в ГК (Г-21, Г-22, Г-23, Г-20,РУСН-6кВ: 20BCA, 21BBA, 22BBA, 23BBA; ЩПТ-3; АБ-3; ТСН 6/0,4кВ: 20BHT01, 21BFT01, 21BFT02, 22BFT01, 22BFT02, 23BFT01, 20BHT02; РУСН-0,4кВ котельного отделения 21BFC, 22BFC, 20BHC;РУСН-0,4кВ ЭТО 21BFB, 22BFB, 23BFB, 20BHB; электротехническое оборудование Г-21(ГТУ-21), Г-22(ГТУ-22), Г-23(ГТУ-23), Г-20(ПТ-20); вторичные сборки: 21BLE10, 20BLB30, 21BLD10, 21BLD20, 21BLD30, 21BLD40, 21BLD60, 21BLD50, 20BLE30; панели АИИСКУЭ, панели РЗА в РЩ ГК).Время начала: _, время окончания: _ Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов
8 | Обход оборудования | 19 | Произведён обход электротехнического оборудования ЗРУ (помещение КРУЭ-110кВ: 1с 1СШ 110кВ, 2с 2СШ 110кВ, 3с 1СШ 110кВ, 4с 2 СШ 110кВ; РЩ ЗРУ). Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов
8 | Обход оборудования | 20 | Произведён обход электротехнического оборудования ОУТ (Т-10, Т-11, Т-12, ТСН-11, ТСН-12, ТР-1, ТР-2, Т-21, ТСН-21, Т-22, ТСН-22, Т-23, ТСН-23, Т-20). Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов
8 | Обход оборудования | 21 | Произведён обход электротехнического оборудования внешних объектов (ОВК, ЦНС, НДТ, ДКС, ППНС, СБК, материальный склад, маслоаппаратная, ОС, ГРП, ВУ, проходная с караульными помещениями, УУГ, пожарное депо, КПП-2, насосная аварийного слива трансформаторного масла). Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов. Время начала: _, время окончания: _
8 | Обход оборудования | 22 | Произведён обход электротехнического оборудования объектов газового хозяйства (УУГ, ГРП, ДКС, блок арматуры). Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов
8 | Обход оборудования | 23 | Произведён обход аппаратной КИТСО проходной с караульными помещениями совместно с начальником караула Санкт-Петербургским филиалом ФГУП "Ведомственная охрана" Министерства энергетики РФ. Без замечаний
8 | Обход оборудования | 24 | Произведён обход внешних объектов_. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов
8 | Обход оборудования | 25 | Произведён обход кровли ГК. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.
8 | Обход оборудования | 26 | Произведён обход оборудования систем связи внутренней и внешней связи. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.Время начала: _, время окончания: _
8 | Обход оборудования | 27 | Произведён обход оборудования АСВ на приемку смены. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов
8 | Обход оборудования | 28 | Произведён обход оборудования АСУТП Блока 1 в ГК (АСУТП Блока 1, АСУТП ОВС, серверная, инженерная, САУ Г-11(ГТУ-11), Г-12(ГТУ-12), помещения ГПТ Г-11(ГТУ-11), Г-12(ГТУ-12), ППКП). Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.Время начала: _, время окончания: _
8 | Обход оборудования | 29 | Произведён обход оборудования АСУТП Блока 2 в ГК (АСУТП Блока 2, серверная, оборудование САУ Г-21(ГТУ-21), САУ Г-22(ГТУ-22), САУ Г-23(ГТУ-23), сборки задвижек: 21BLB10, 22BLB10, 23BLB10, 20BLB10, 20BLB20). Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.Время начала: _, время окончания: _
8 | Обход оборудования | 30 | Произведён обход оборудования АСУТП и СКУПЗ внешних объектов (ОВК, ГРП, ЦНС, НДТ, МЩУ ППНС, ДКС ). Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.Время начала: _, время окончания: _
8 | Обход оборудования | 31 | Произведён обход оборудования АХВО. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов
8 | Обход оборудования | 32 | Произведён обход оборудования БНС. Электрофицированные задвижки 00GHG01AA001A и 00GHG01AA002A находятся в положении "открыто", колодец сухой. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.Время начала: _, время окончания: _
8 | Обход оборудования | 33 | Произведён обход оборудования ГК МОКО. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов
8 | Обход оборудования | 34 | Произведён обход оборудования ГК МОТО. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов
8 | Обход оборудования | 35 | Произведён обход оборудования МОКО на приемку смены. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов
8 | Обход оборудования | 36 | Произведён обход оборудования МОТО на приемку смены. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов
8 | Обход оборудования | 37 | Произведён обход оборудования МЭБ на приемку смены. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов
8 | Обход оборудования | 38 | Произведён обход оборудования МЭБ. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов
8 | Обход оборудования | 39 | Произведён обход оборудования вентиляции ГК энергоблока №2: 00SAB26, 00SAB76, 00SAB22, 00SAB72, 00SAB25, 00SAB75 . Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.
8 | Обход оборудования | 40 | Произведён обход оборудования вентиляции ГК. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.
8 | Обход оборудования | 41 | Произведён обход оборудования вентиляции внешних объектов: _. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.
8 | Обход оборудования | 42 | Произведён обход оборудования узлов управления АУВПТ, АУГПТ, АУППТ. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.
8 | Обход оборудования | 43 | Произведён обход полевого оборудования (средства контроля, управления, исполнительных механизмов, средств сигнализации и связи) ГК. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.Время начала: _, время окончания: _
8 | Обход оборудования | 44 | Произведён обход полевого оборудования (средства контроля, управления, исполнительных механизмов, средств сигнализации и связи) внешних объектов: УУГ, ГРП, ДКС, БА, УУТ, УУБС, ВУ, ЦНС, НДТ, ППНС, маслоаппаратная, ОС, ГРПШ-1, ГРПШ-2 . Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов. Время начала: _, время окончания: _
8 | Обход оборудования | 45 | Произведён общий обход оборудования. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов
9 | Обход оборудования | 46 | Подготовлен и отправлен ежесуточный доклад НСС
9 | Оперативная отчетность | 1 | Подготовлен и отправлен ежесуточный отчет "ГУП ТЭК
9 | Оперативная отчетность | 2 | Подготовлен и отправлен ежесуточный отчет в "АС Топливо
9 | Оперативная отчетность | 3 | Подготовлен и отправлен ежесуточный отчет в ПАК "Энергия
9 | Оперативная отчетность | 4 | Подготовлена и отправлена ежесуточная Ведомость основного оборудования
9 | Оперативная отчетность | 5 | Подготовлена и отправлена ежесуточная ведомость температуры воздуха в помещениях
9 | Оперативная отчетность | 6 | Производственные показатели за _. _.2022г.: Выработка э/э, тыс. кВт*ч: _ Сальдо перетоков э/э,тыс. кВт*ч: _ Потребление э/э,тыс. кВт*ч: _ Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал: _
9 | Оперативная отчетность | 7 | Разослана Суточная ведомость работы Блока 1, Блока 2
9 | Оперативная отчетность | 8 | Разослана суточная Ведомость ВХР Блока 1, Блока 2
10 | Оперативная отчетность | 9 | В присутствии и по команде НСС Г-_ отключен. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.
10 | Отключение оборудования | 1 | В соответствии с диспетчерской заявкой № _ / _ отключен (а) _. Без замечаний/Оформлены дефект (ы) № _ в журнале дефектов.
10 | Отключение оборудования | 2 | Отключен _ . Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов. Причина отключения: _
10 | Отключение оборудования | 3 | Отключено ВПУ Г-10(ПТ-10), Г-20(ПТ-20) (выбрать нужное). Причина: _
10 | Отключение оборудования | 4 | Отключено ВПУ ГТУ - _. Причина: _
10 | Отключение оборудования | 5 | По бланку переключения №_ «_» выведен(о) в ремонт. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов. Причина: _
10 | Отключение оборудования | 6 | По типовому бланку переключения №_ «_» выведен(о) в ремонт. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов. Причина: _
10 | Отключение оборудования | 7 | По указанию НСС проверен типовой бланк переключения _.Без замечаний, переключения производить можно.
10 | Отключение оборудования | 8 | Разобрана электрическая схема поз._ РУСН-_ ячейка/автомат № _. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов. Причина:
11 | Отключение оборудования | 9 | Проведен внеочередной инструктаж _ (указать должность и ФИО) на тему "_" . Причина: _
11 | Работа с персоналом | 1 | Проведен первичный инструктаж на рабочем месте _ (указать ФИО), принятого на должность _ службы эксплуатации.
11 | Работа с персоналом | 2 | Проведен повторный инструктаж _ (указать должность и ФИО) по теме № _ программ повторных инструктажей.
11 | Работа с персоналом | 3 | Проведен целевой инструктаж _ (указать должность и ФИО) на тему "_". Причина: _
11 | Работа с персоналом | 4 | Проведён целевой инструктаж инженеру-электрику _ и ЗНСС _ перед началом работ по производством переключений в ЭУ выше 1000В по _(БП №_, ТБП №_, РП № _, ТРП № _)
11 | Работа с персоналом | 5 | С персоналом смены _ (указать должность и ФИО) проработаны следующие документы: _
12 | Работа с персоналом | 6 | В течении смены выполнялась прокрутка арматуры после проведения ремонта. За смену прокручено _ единиц арматуры, принято _ единиц арматуры, не принято _ единиц оборудования. Оформлены дефекты № _
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 1 | Включена ПШП ГТУ- _ на _. Причина: _
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 2 | Выполнен анализ сточных вод pH _
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 3 | Выполнен сброс ФГУ ВПУ Г-_(ГТУ-_) для обеспечения постоянной работы ВПУ без перехода в режим "периодического проворачивания". Причина: ХР Г-_(ГТУ-_) по заявке № _/_
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 4 | Выполнено сменное задание от _. _ 20_ г." _
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 5 | Выполнены анализы ВХР блока: содержание аммиака _ мкг/дм3 (ЭВД КУ-11) содержание аммиака _ мкг/дм3 (ЭВД КУ-12) содержание кремнекислоты _ мкг/дм3 (ППВД КУ11) содержание кремнекислоты _ мкг/дм3 (ППВД КУ12) содержание кремнекислоты _ мкг/дм3 (ОКБ КЭН
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 6 | Выполнены анализы ВХР блока: содержание гидразина _ мкг/дм3 ГПК КУ-11 содержание гидразина _ мкг/дм3 ЭВД КУ-11 содержание гидразина _ мкг/дм3 ГПК КУ-12 содержание гидразина _ мкг/дм3 ЭВД КУ-12
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 7 | Выполнены анализы ВХР блока: содержание железа _ мкг/дм3 жесткость _ мкг-экв/дм3
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 8 | Выполнены анализы теплосети: тепломагистраль "Павильон №1" (прямая): pH _ , O2 _ мкг/дм3 тепломагистраль "Павильон №1" (обратка): pH _ , O2 _ мкг/дм3 тепломагистраль "КК" (прямая): pH _ , O2 _ мкг/дм3 тепломагистраль "КК" (обратка): pH _ , O2 _ мкг/дм3 после деаэратора подпитки т/с: pH _ , O2 _ мкг/дм3 после подпиточных насосов: pH _ , O2 _ мкг/дм3
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 9 | Градирня №1: открыты створки №№ _, закрыты створки №№ _
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 10 | Градирня №2: открыты створки №№ _, закрыты створки №№ _
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 11 | Закончены работы по _ программе " _" Инв. № _. Без замечаний/оформлены дефекты № _
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 12 | Начаты работы по _ программе " _" Инв. № _.
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 13 | По запросу специалиста ООО «Инконтрол» ФИО, для выполнения работ по … (настройке системы СОИБ, устранению замечания … и т.д.) с разрешения Главного инженера организовано удалённое подключение к сети СОИБ.
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 14 | Подан газ до СК ГТУ- _. Причина: _
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 15 | Получен ПБР- _ Блока 1 и Блока 2. ПБР принят к исполнению без замечаний.
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 16 | Получен ППБР на _. _. 2018г.Блока 1 и Блока 2. ППБР принят к исполнению без замечаний.
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 17 | Получена готовность КУ- _ к пуску. Причина: _
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 18 | Получено сообщение от специалиста ООО «Инконтрол» ФИО о завершении работ по … (настройке системы СОИБ, устранению замечания … и т.д.). Завершён сеанс удалённого подключения к сети СОИБ.
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 19 | После перерыва в работе с _. _. 20_г. по _. _.20_г. (указать причину) с записями в оперативном журнале, распоряжениями, изменениями в инструкции по эксплуатации, состоянием оборудования за указанный период ознакомился
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 20 | Проведен внешний осмотр установок пожаротушения, проверка уровня пенообразователя АУППТ, проверка уровня воды баках производственно-противопожарного запаса воды №1 и №2 и баках запаса воды №1 и №2 насосной станции пенного пожаротушения. Замечаний нет. Неисправностей не выявлено. Случаев ложного срабатывания установок не зафиксировано
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 21 | Проведен контроль основного и резервного источников питания узлов управления установок пожаротушения (АУВПТ, АУГПТ,АУППТ) и пожарной сигнализации. Замечаний нет. Неисправностей не выявлено. Случаев ложного срабатывания установок не зафиксировано
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 22 | Проведен сброс осадка из конусной части УКОС _. Без замечаний/оформлены дефекты № _ в журнале дефектов.
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 23 | Проведена диагностика питания оборудования систем внутренней и внешней связи по видеограмме "Секция 11BFB" и по сигнализации ПСО на операторской станции. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 24 | Проведена диагностика технических средств АСУТП Блока 1 и Блока 2 по видеограммам " Диагностика шкафов АСУТП " и по сигнализации ПСО на операторской станции. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 25 | Проведена диагностика технических средств САУ Г-10(ПТ-10), Г-20(ПТ-20) по видеограмме " Диагностика" и по сигнализации ПСО на операторской станции. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 26 | Проведена диагностика технических средств САУ Г-11(ГТУ-11), Г-12(ГТУ-12), Г-21(ГТУ-21), Г-22(ГТУ-22), Г-23(ГТУ-23) по видеограмам операторской станциии и по сигнализации ПСО. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 27 | Проведена проверка исправности действия манометров трубопроводов горячей воды и пара (в соотвествии с графиком ПТМ) путем посадки стрелки на ноль. Без замечаний/оформлены дефекты № _ в журнале дефектов
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 28 | Проведена проверка плотности стопорных и регулирующих клапанов ГТУ- _ перед пуском. Без замечаний.
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 29 | Проведена промывка фильтра УКОС _. Без замечаний/оформлены дефекты № _ в журнале дефектов.
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 30 | Проверена работоспособность ПО "Пирамида". Без замечаний/Оформлен дефект № _ в журнале дефектов
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 31 | Проверена работоспособность телефонной связи и оперативной радиосвязи с объектовой пожарной частью "Бранд". Без замечаний/Оформлен(ы) дефекты в журнале дефектов № _ !!!В смену с 20:00 указывать: Количество оперативного персонала, находящего на смене _ чел Количество персонала дневных служб _ ТЭЦ _ чел. Количество персонала подрядных организаций _ чел.
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 32 | Проверена работоспособность телефонной связи и оперативной радиосвязи с охранным предприятием Санкт-Петербургским филиалом ФГУП «Охрана» Росгвардии. Без замечаний/Оформлен(ы) дефекты в журнале дефектов № _
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 33 | Проверена технологическая сигнализация _ после проведения ремонтных работ. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов. Время начала: _, время окончания: _
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 34 | Проверены технологические блокировки _ после проведения ремонтных работ. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.Время начала: _, время окончания: _
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 35 | Проверены технологические защиты _ после проведения ремонтных работ. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов. Время начала: _, время окончания: _
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 36 | Проверены технологические защиты _, реализованные на дискретных датчиках. Причина: после простоя оборудования более 3-х суток и в связи с предстоящим пуском оборудования. Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов.Время начала: _, время окончания: _
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 37 | Продуты фильтры тонкой очистки на газопроводах подачи газа к ГТУ- _ , проверено отсутствие влаги в газе. Без замечаний.
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 38 | Произведен ежесменный контроль загазованности помещения ГРПШ-1. Содежание CH4 - _%. Без замечаний/Оформлен дефект № _ в журнале дефектов
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 39 | Произведен контроль времени выбега ротора Г-10(ПТ-10), Г-20(ПТ-20) . Причина: _Время выбега составило _ мин. Без замечаний.
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 40 | Произведен контроль времени выбега ротора Г-_(ГТУ -_) . Причина: _Время выбега составило _ мин. Без замечаний.
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 41 | Произведен контроль за работаспособностью системы шарикоочистки ПТ-10. Без замечаний / Оформлен дефект № _
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 42 | Произведен контроль за работой сушильных машин ГТУ-21, ГТУ-22, ГТУ-23 II очереди строительства. Без замечаний/Дефект:_
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 43 | Произведен обход трубопроводов сетевой воды на отопление ГК 2-ой очереди строительства в осях 25-44 и рядах Б-Д. Без замечания или указать выявленные дефекты + кому сообщено
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 44 | Произведена генеральная уборка помещений комплекса ЦЩУ:ЦЩУ, кухня, комната подготовки персонала, кладовая, помещения персонала, помещение НСС, помещение неоперативного контура, принтерная, нарядная. Без замечаний
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 45 | Произведена опрессовка газовой горелки №_ ВК-_ перед растопкой. Без замечаний/Оформлен(ы) дефекты №№_ в журнале дефектов.
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 46 | Произведена очистка от снега защитных кожухов пожарных гидрантов наружного противопожарного водопровода в количестве 25 шт. Замечаний нет/Оформлены дефекты № _
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 47 | Произведена проверка АВР блоков автоматики аварийного освещения БААО- 1, БААО- 2,БААО- 3,БААО- 4 в соответствии с типовой программой. Без замечаний / Оформлены дефекты №№ _ Время начала: _, время окончания: _
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 48 | Произведена проверка документации на рабочем месте НСС. Без замечаний/Замечания оформлены служебной запиской на имя начальника СЭ
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 49 | Произведена проверка срабатывания ПЗК горелки № _ ВК-_ (перед растопкой котла на газе после простоя более трех суток, перед плановым переводом котла на сжигание газа, после ремонта газопроводов котла - выбрать нужное). Без замечаний/Оформлен(ы) дефекты №№ _ в журнале дефектов.
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 50 | Произведена промывка УКОС №_. Без замечаний/Оформлены дефект(ы)№_в журнале дефектов.
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 51 | Произведена регенерация линии обессоливания №_. Без замечаний/оформлен дефект № _
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 52 | Произведена сверка положений ключей коммутационных аппаратов основного комплекта ПАА (основной комплект АОПО ПС "_"; основной комплект АОПО К-191, АОПО К-192, АОПО К-193, АОПО К-194; ЧДА (осн.) Блок 1, ЧДА (осн.) Блок 2) и резеввного комплекта ПАА (резервный комплект АОПО ПС "_"; резервный комплект АОПО К-191, АОПО К-192, АОПО К-193, АОПО К-194; ЧДА (рез.) Блок 1, ЧДА (рез.) Блок 2). Замечаний нет. Оформлен дефект в журнале дефектов № _
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 53 | Произведена сверка положений ключей коммутационных аппаратов электрических защит ячеек ГРУ-10кВ 10AKA, 10AKB. 10AKC, 10AKD, 20AKA, 20AKB. 20AKC, 20AKD. Замечаний нет. Оформлен дефект в журнале дефектов № _
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 54 | Произведена сверка положений ключей коммутационных аппаратов электрических защит ячеек РУСН-6кВ 11ВВА, 12ВВА. 10ВСА. Замечаний нет. Оформлен дефект в журнале дефектов № _
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 55 | Произведена сверка положений ключей коммутационных аппаратов электрических защит ячеек РУСН-6кВ 21ВВА, 22ВВА.23BBA, 20ВСА. Замечаний нет. Оформлен дефект в журнале дефектов № _
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 56 | Произведена сверка положений ключей коммутационных аппаратов электрических защит 110кВ: ДЗШ 1с 1СШ 110кВ и 2с 2СШ 110кВ (основной комплект, дублирующий комплект); ДЗШ 3с 1СШ 110кВ и 4с 2СШ 110кВ (основной комплект, дублирующий комплект);ДЗЛ К-191 (комплект 1 ,комплект 2), КСЗ К-191, АУВ К-191; ДЗЛ К-192 (комплект 1 ,комплект 2), КСЗ К-192, АУВ К-192; ДЗЛ К-193 (комплект 1 ,комплект 2), КСЗ К-193, АУВ К-193; ДЗЛ К-194 (комплект 1 ,комплект 2), КСЗ К-194, АУВ К-194. Замечаний нет. Оформлен дефект в журнале дефектов № _
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 57 | Произведена сверка положений ключей коммутационных аппаратов электрических защит трансформаторов ОУТ: ТР-1 защита «Система А», ТР-1 защита «Система В», АУВ В 110кВ ТР-1; Т-11 защита «Система А», Т-11 защита «Система В», АУВ В 110кВ Т-11, АУВ В Г-11,; Т-12 защита «Система А», Т-12 защита «Система В», АУВ В 110кВ Т-12, АУВ В Г-12; Т-10 защита «Система А», Т-10 защита «Система В», АУВ В 110кВ Т-10, АУВ В Г-10: ТСН-11; ТСН-12. Замечаний нет. Оформлен дефект в журнале дефектов № _
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 58 | Произведена сверка положений ключей коммутационных аппаратов электрических защит трансформаторов ОУТ: ТР-2 защита «Система А», ТР-2 защита «Система В», АУВ В 110кВ ТР-2; Т-21 защита «Система А», Т-21 защита «Система В», АУВ В 110кВ Т-21, АУВ В Г-21,; Т-22 защита «Система А», Т-22 защита «Система В», АУВ В 110кВ Т-22, АУВ В Г-22; Т-23 защита «Система А», Т-23 защита «Система В», АУВ В 110кВ Т-23, АУВ В Г-23 ТСН-21; ТСН-22, ТСН-23. Замечаний нет. Оформлен дефект в журнале дефектов № _
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 59 | Произведена сверка состояния оборудования и графика ПТМ. Без замечаний/ Отклонения от графика ПТМ: _(укзывается что должно быть и факт с указанием причин)
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 60 | Произведена уборка оборудования _ в соответствии с графиком
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 61 | Произведена уборка оборудования АРМ ЦЩУ, серверной, инженерной в соответствии с графиком
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 62 | Просмотрены и проверены записи оперативного персонала за смену. Без замечаний.
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 63 | Снято давление газа до СК ГТУ- _. Причина: _
12 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 64 | Участок газопровода от задвижек _ блока арматуры до СК Г-_(ГТУ-_) выведен в резерв: задвижки _ закрыты, продувочные свечи _ открыты, газопровод продут воздухом до полного вытеснения CH4. Причина: ХР Г-(ГТУ-_) по заявке № _/_
15 | Работы в порядке текущей эксплуатации | 65 | Сработал АВР _ Причина:_
1 | Состояние схемы дизельного топлива | 1 | Оформлен бланк готовности _ (см. прилагаемый файл)
13 | Срабатывание блокировок, АВР, локальных защит | 1 | Сработала блокировка _. Причина: _
13 | Срабатывание блокировок, АВР, локальных защит | 2 | Сработала локальная защита _ по факту _. Причина: _
13 | Срабатывание блокировок, АВР, локальных защит | 3 | Снято переносное заземление №_ " «_». Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов. Причина:
14 | Установка/снятие переносных заземлений | 1 | Установлено переносное заземление №_ " «_». Без замечаний/Оформлены дефект(ы) № _ в журнале дефектов. Причина:
14 | Установка/снятие переносных заземлений | 2 | Заблокирован ИП поз. _ с разрешения _ Причина: _
15 | Установка/снятие симуляций, блокировок ИП | 1 | Разблокирован ИП поз. _ с разрешения _ Причина: _
15 | Установка/снятие симуляций, блокировок ИП | 2 | Снята симуляция с поз. _ с разрешения _ после завершения работ по _
15 | Установка/снятие симуляций, блокировок ИП | 3 | Установлена симуляция на поз. _ с разрешения _ Причина: _

## Условия объектов категорий
Сопоставление категорий событий и объектов (оборудования) Оперативного журнала
К категориям записей можно привязать энергообъекты из дерева. В этом случае при формировании записи, для ускорения ввода, пользователю для выбора будет предоставляться только те объекты, которые связаны с выбранной им категорией. При этом сохраняется возможность открыть полное дерево и выбрать объект из него. Если требуется осуществлять привязку объектов дерева к категориям для ускорения процесса ввода (на основе предоставленных списков), сделайте сопоставление категории и объектов, как в примере ниже
№ | Наименование категории | Объекты
1 | Аварийные отключения | ПС, ЛЭП, Выключатели
2 | Несчастный случай
3 | Оперативные сообщения
4 | Пожар | Подстанция
5 | Работа ОПРЧ
6 | Работа ПАА (АОПО, АОПЧ, АРЛ, АРТ)
7 | Срабатывание устройств РЗА
8 | Чрезвычайная ситуация
1 | Ежедневный просмотр записей руководством ТЭЦ
2 | Распоряжение на пуск/останов оборудования
1 | Замечание по работе оборудования
1 | Допуск по распоряжениям
2 | Ежедневный допуск
3 | Окончание работ по нарядам
4 | Окончание работ по распоряжениям
5 | Первичный допуск по нарядам
6 | Перерыв в работе
7 | Подготовка рабочих мест
8 | Распоряжения оперативному персоналу для работы в ЭУ
1 | Диспетчерская команда
2 | Диспетчерская команда ГУП ТЭК
3 | Диспетчерские заявки
4 | Диспетчерское разрешение
5 | Диспетчерское распоряжение
6 | Диспетчерское сообщение
7 | Изменение режима работы теплосети
8 | Команды, распоряжения, разрешения оперативных руководителей
9 | Оперативные уведомления
1 | Доклад вышестоящему оперативному персоналу
2 | Изменения состава смены
3 | Основные параметры газоснабжения
4 | Основные параметры теплосети
5 | Отклонение работы оборудования от режимной карты
6 | Отклонения от нормальной схемы электрических соединений
7 | Прием и передача смены
8 | Состав смены
9 | Состояние оборудования БНС
10 | Состояние оборудования ТФУ и вспомогательного оборудования блока
11 | Состояние оперативных схем электроустановок
12 | Состояние основного оборудования
13 | Состояние ПАА
14 | Состояние систем АУПТ и АУПС
15 | Состояние схемы дизельного топлива
1 | Бланки готовности
2 | Ввод/вывод защит
3 | Вкл./откл. ЗР
4 | Включение оборудования
5 | Выполнение графика ПТМ
6 | Выполнение переключений по бланкам переключений
7 | Дефекты, устранённые силами оперативного персонала
8 | Макеты рынка электроэнергии (мощности)
9 | Обход оборудования
10 | Оперативная отчетность
11 | Отключение оборудования
12 | Работа с персоналом
13 | Работы в порядке текущей эксплуатации
14 | Срабатывание блокировок, АВР, локальных защит
15 | Установка/снятие переносных заземлений
16 | Установка/снятие симуляций, блокировок ИП

## Доступ персонала к категориям
В столбце А укажите подразделения/организации персонала, для которых необходимо ограничить доступ к записям категорий событий, в столбце В список разрешенных категорий, как указано в примере ниже. Если разграничение доступа к категориям не требуется и весь персонал должен иметь возможность работы со всеми категориями, то данный лист не заполняется. Если предлогагается сложное разграничение прав, то на основе листа "Категории событий" создать матрицу, где справа указать службы и отметить необходимые категоии.
Персонал/подразделение | № | Категории событий
Оперативная служба |  | Все категории
ПТС | 1 | Диспетчерская команда
| 2 | Диспетчерская команда ГУП ТЭК
| 3 | Диспетчерские заявки
| 4 | Диспетчерское разрешение
| 5 | Диспетчерское распоряжение
| 6 | Диспетчерское сообщение

## Смены
Укажите информацию о дежурных сменах, как указано в примере ниже
№ | Смена | Начало смены | Окончание смены | Регламент по приему смены в часах
1 | Дневная смена | 8:00 | 20:00 | +/- 1 час
2 | Ночная смена | 20:00 | 8:00 | +/- 1 час

## Дежурный персонал
Укажите информацию по дежурному персоналу предприятия, который ведет оперативный журнал, как указано в примере ниже
Примечание:
* указавается, если планируется организовать рассылку оповещений из ОЖ этому персоналу
№ | Организация | Подразделение | ФИО | Столбец1 | Учетная запись в MS AD | Должность | Мобильный телефон* | Электронная почта* | Роль в дежурной смене | Работа в смене
0 | Организация | Подразделение пользователя | Иванов Иван Иваныч | TRUE | ivanov-ii | Диспетчер | 8 (919) 919-91-91 | ivanov-ii@mail.ru | Диспетчер | Да
1 |  |  |  | FALSE

## Руководство
Укажите информацию по руководящему персоналу, который может просматривать журнал и оставлять визы или замечания к записям, как указано в примере ниже
Примечание:
* указавается, если планируется организовать рассылку оповещений из ОЖ этому персоналу
№ | Организация | Подразделение | ФИО | Столбец1 | Учетная запись в MS AD | Должность | Мобильный телефон* | Электронная почта*
0 | ТЭЦ-27 | Блок главного инженера ТЭЦ-27 | Гулин Е.Б. | FALSE | GulinEB | Главный инженер | 8 (919) 919-91-91 | ivanov-ii@mail.ru
1 | ТЭЦ-27 | Управление оперативной эксплуатации | Тихомиров Н.А. | FALSE | TikhomirovNA | ЗГИ, НУОЭ
2 | ТЭЦ-27 | Управление технологии | Ростов Р.О. | FALSE | RostovRO | ЗГИ, НУТ
3 | ТЭЦ-27 | Электротехническая служба | Баринов А.С. | FALSE | BarinovAS | ЗН ЭТС
4 | ТЭЦ-27 | Электротехническая лаборатория | Зорин М.П. | FALSE | ZorinMP | НЭТЛ
5 | ТЭЦ-27 | Теплотехническая служба | Касаткин Е.А. | FALSE | KasatkinEA | НТС
6 | ТЭЦ-27 | Теплотехническая служба | Тимофеев А.Н. | FALSE | TimofeevAN | ЗН ТС
7 | ТЭЦ-27 | Теплотехническая служба | Габдрахманов Э.А. | FALSE | GabdrahmanovEA | ЗН ТС
8 | ТЭЦ-27 | Служба автоматизации и контроля | Агальцов В.С. | FALSE | AgalcovVS | НСАиК
9 | ТЭЦ-27 | Группа автоматизированных систем упр-я | Сальков А.Н. | FALSE | SalkovAN | Рук. гр. АСУ
10 | ТЭЦ-27 | Химическая служба | Чеботарева Н.И. | FALSE | ChebotarevaNI | НХС
11 | ТЭЦ-27 | Химическая лаборатория | Сизинцева Л.Г. | FALSE | SizintsevaLG | НХЛ
12 | ТЭЦ-27 | Группа начальников смены станции | Виттих В.В. | FALSE | VittikhVV | Ст.НСС
13 | ТЭЦ-27 | Служба совершенствования эксплуатации | Кравченко М.М. | FALSE | KravchenkoMM | ЗН ССЭ
14 | ТЭЦ-27 | Служба совершенствования эксплуатации | Ширшов Д.А. | FALSE | ShirshovDA | ЗН ССЭ
15 | ТЭЦ-27 | Служба совершенствования эксплуатации | Гаврилюк Е.Э. | FALSE | GavrilyukEE | ГС ССЭ
16 | ТЭЦ-27 | Служба совершенствования эксплуатации | Петрухин С.А. | FALSE | PetruhinSA | НССЭ
17 | ТЭЦ-27 | Служба производственного контроля | Демина Е.Ю. | FALSE | DeminaEY | НСПК

## Прочий персонал предприятия
Укажите информацию по другому персоналу филиалов предприятия, который может быть указан в журнале, как источник или адресат команды/сообщения, как указано в примере ниже
Примечание:
* указавается, если планируется организовать рассылку оповещений из ОЖ этому персоналу
№ | Организация | Подразделение | ФИО | Столбец1 | Учетная запись в MS AD | Должность | Мобильный телефон* | Электронная почта*
0 | ТЭЦ-27 | Блок главного инженера | Шлыков В.Е. | FALSE | ShlykovVE | Главный инженер | 8 (915) 450-79-29 | ShlykovVE@mosenergo.ru
1 | ТЭЦ-27 | Управление оперативной эксплуатации | Трифонов А.В. | FALSE | TrifonovAV | Заместитель главного инженера, начальник управления | 8 (901) 931-02-68 | TrifonovAV@mosenergo.ru
2 | ТЭЦ-27 | Управление технологии | Данилкин Д.А. | FALSE | DanilkinDA | Заместитель главного инженера, начальник управления | 8 (916) 988-20-67 | DanilkinDA@mosenergo.ru
3 | ТЭЦ-27 | Служба совершенствования эксплуатации | Заманин В.А. | FALSE | ZamaninVA | Заместитель начальника управления, начальник службы | 8 (916) 037-01-98 | ZamaninVA@mosenergo.ru
4 | ТЭЦ-27 | Управление технологии | Сурков В.М. | FALSE | SurkovVM | Начальник ЭТС | 8(985) 973-28-49 | SurkovVM@mosenergo.ru
5 | ТЭЦ-27 | Управление технологии | Булынин А.А. | FALSE | BulyninAA | Начальник САиК | 8 (916) 704-50-47 | BulyninAA@mosenergo.ru
6 | ТЭЦ-27 | Управление технологии | Хромов Л.Б. | FALSE | KhromovLB | Начальник ТС | 8 (915) 285-22-27 | KhromovLB@mosenergo.ru
7 | ТЭЦ-27 | Группа начальников смены станции | Бродкин А.В. | FALSE | BrodkinAN | Старший начальник смены электростанции | 8 (985)-478-47-37, 8 (985) 524 70750 | BrodkinAN@mosenergo.ru

## Персонал сторонних организаций
Укажите информацию по персоналу сторонних организаций, с которым может взаимодействовать оперативный персонал предприятия, как указано в примере ниже
№ | Организация | Подразделение | ФИО | Столбец1 | Должность
0 | Организация | Подразделение пользователя | Иванов Иван Иваныч | TRUE | Диспетчер
1 |  |  |  | FALSE